## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CHAMADA PÚBLICA 02/2025 |  |  |  | EMPRESA:
OBRA: | Atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração do Estado de São Paulo
LOCAL: | MUSEU DA IMIGRAÇÃO - Rua Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, São Paulo/SP
DATA DO ORÇAMENTO:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM ORÇ. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | V.TOTAL
1 | DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA CAG 1 E REDE DE AGUA GELADA EXISTENTE |  |  |  | 0
1.1 | Mão de obra de Desmontagem dos Chiller e Bombas existentes, inclusive rede hidraulica e eletrica da CAG1 (com descarte). | vb | 1 | 0 | 0
1.2 | Mão de obra de Desmontagem de isolamento hidraulica de agua gelada existente da CAG1 (com descarte) - reinstalação de todo isolamento. | vb | 1 | 0 | 0
2 | REDE DE AGUA GELADA |  |  |  | 0
2.1 | Tubo preto de aço carbono SCH-40 S/C - Ø 6" | m | 56 | 0 | 0
2.2 | Tubo preto de aço carbono SCH-40 S/C - Ø 4" | m | 26 | 0 | 0
2.3 | Tubo galvanizado SCH-40 S/C - Ø 1.1/2" | m | 20 | 0 | 0
2.4 | Tubo galvanizado SCH-40 S/C - Ø 1" | m | 50 | 0 | 0
2.5 | Filtro y com tela de inox – 4” | pç | 6 | 0 | 0
2.6 | Filtro y com tela de inox – 1” | pç | 55 | 0 | 0
2.7 | Valvulas tipo borboleta wafer de 4” | pç | 20 | 0 | 0
2.8 | Valvulas esfera de passagem plena em latão - 1” | pç | 110 | 0 | 0
2.9 | Válvula de retenção portinhola em aço fundido – 4” | pç | 6 | 0 | 0
2.10 | Válvula globo aço carbono classe 150 flange ansi - haste ascendente – 4” | pç | 8 | 0 | 0
2.11 | Válvula de controle independente de pressão Cocon QTZ, com pontos de teste de pressão, DN25, Rp 1 femea, 300 - 2000 l/h - Atuador Eletromotor Aktor M ST L, 24V, atuador 0 - 10V - Electromotive actuator, Aktor M ST L, 24V, 0-10 | pç | 54 | 0 | 0
2.12 | Válvula de controle independente de pressão Cocon QTZ, com pontos de teste de pressão, DN15, Rp 1/2 femea, 150-1050 l/h - Atuador Eletromotor Aktor M ST L, 24V, atuador 0 - 10V - Electromotive actuator, Aktor M ST L, 24V, 0-10 | pç | 1 | 0 | 0
2.13 | Valvulas tipo borboleta motorizada de 4” - para bloqueio | pç | 2 | 0 | 0
2.14 | Juntas de expansão de borracha tipo jeb – 4” | pç | 8 | 0 | 0
2.15 | Uniões acento conico de 1” | pç | 110 | 0 | 0
2.16 | Curvas de aço carbono 90º - 4” | pç | 10 | 0 | 0
2.17 | Curvas de de aço carbono 90º - 6” | pç | 7 | 0 | 0
2.18 | Curvas de de aço carbono 45º - 6” | pç | 2 | 0 | 0
2.19 | Cotovelos 90º galvanizado de 1” | pç | 216 | 0 | 0
2.20 | Cotovelos 90º galvanizado de 2.1/2” | pç | 10 | 0 | 0
2.21 | Cotovelos 90º galvanizado de 1.1/2” | pç | 4 | 0 | 0
2.22 | Niples galvanizado de 1” | pç | 216 | 0 | 0
2.23 | Tee de redução galvanizado de 1” x ½” | pç | 110 | 0 | 0
2.24 | Manometro reto 1/2 BSP - para agua com glicerina Ø 100mm - escala 0 a 10 Kg/cm² | pç | 8 | 0 | 0
2.25 | Termometro capela reto 1/2 BSP - escala 0 a 50ºC | pç | 8 | 0 | 0
2.26 | Fechamento tipico para Fancoletes (cavaletes, conexões, valvulas, manometros e termometros etc) | vb | 55 | 0 | 0
2.27 | Fechamento tipico para Chiller (cavaletes, conexões, valvulas, manometros e termometros etc) | vb | 2 | 0 | 0
2.28 | Fechamento tipico para Bombas (cavaletes, conexões, valvulas, manometros e termometros etc) | vb | 6 | 0 | 0
2.29 | Verba para acessorios e insumos para montagem (Cambota de borracha metalica de madeira, Perfilados, eletrodos, discos corte, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, prime, tinta etc...) | vb | 1 | 0 | 0
2.30 | Desmontagem de isolamento hidraulica de agua gelada existente pavimento terreo e pavimento superior (com descarte) - reinstalação de todo isolamento. | vb | 1 | 0 | 0
2.31 | Mão de obra de instalação | vb | 1 | 0 | 0
3 | MATERIAL DE ISOLAMENTO |  |  |  | 0
3.1 | Tubo de isolamento Armaflex AF-R 168 -32,5mm - Ø 6" | m | 60 | 0 | 0
3.2 | Tubo de isolamento Armaflex AF-R 114 -31,5mm - Ø 4" | m | 30 | 0 | 0
3.3 | Tubo de isolamento Armaflex AF-T 048 -37,5mm - Ø 1.1/2" | m | 20 | 0 | 0
3.4 | Tubo de isolamento Armaflex AF-T 035 -35mm - Ø 1" | m | 110 | 0 | 0
3.5 | Rechapeamento nas areas externas com aluminio liso 0.70 | m | 100 | 0 | 0
3.6 | Verba para acessorios e insumos para montagem (Cola, fita, parafusos etc...) | vb | 1 | 0 | 0
3.7 | Mão de obra de instalação | vb | 1 | 0 | 0
4 | QUADROS E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
4.1 | QDC-CAG-01 - 269.0 KW - 380V/3F+T+N/60HZ - ( Quadro força da CAG) - conforme projeto eletrico especifico | pç | 1 | 0 | 0
4.2 | Alimentação elétrica completa com eletrocalha ou eletrodutos, fiações, conexões entre ponto de força e CAG-01 (Chillers/bombas - 269.0 Kw) | cj | 1 | 0 | 0
4.3 | Verbas e suportes para miudezas ( terminais, fita alto fusao, fita isolante, fixação, braçadeiras, chumbadores, etc) | vb | 1 | 0 | 0
4.4 | Mão de obra de instalação | vb | 1 | 0 | 0
5 | ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | GERENCIADOR DE REDE WEB-8000 S/ cartão Usd, incluso JACE-8000-BRAND e JACE-8000-USD-CSE. Licença para WEB-8000 de 100 Devices e Manutenção obrigatória por 18 meses. | cj | 1 | 0 | 0
5.2 | SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 com licença para 2 conexão Niagara + Licença Manutenção 1,5 ano | cj | 1 | 0 | 0
5.3 | Controlador programável - Modbus RTU 09AI-09DI-06AO-09DO | cj | 18 | 0 | 0
5.4 | Expansão IO Modbus RTU 09AI-09DI-06AO-09DO | cj | 14 | 0 | 0
5.5 | Interface Homem Máquina para Linha C-PRO3. | cj | 18 | 0 | 0
5.6 | Quadro de automação e controle dimensão 800x600x200, transformador, tomada, bornes, anilha, trilho DIN e demais acessórios. | pç | 1 | 0 | 0
5.7 | Quadro de automação e controle dimensão 600x400x200, transformador, tomada, bornes, anilha, trilho DIN e demais acessórios. | pç | 1 | 0 | 0
5.8 | Sensor de Temperatura para Imersão, Sinal NTC 20K, Escala -10-35°C, haste 100mm + Poço para imersão. | pç | 4 | 0 | 0
5.9 | Sensor de pressão diferencial para água, sinal saída 4-20mA. | pç | 2 | 0 | 0
5.10 | Sensor de vazão para água, sinal 0-10V. | pç | 2 | 0 | 0
5.11 | Chave de 1 nível ( Bóia pendular pera ) SPDT, 10A 250V. | pç | 4 | 0 | 0
5.12 | Chave de fluxo para água, contato SPDT. | pç | 6 | 0 | 0
5.13 | Rele de corrente Solid Core com range de 0,5 a 200A. | pç | 10 | 0 | 0
5.14 | Sensor de temperatura ambiente, sinal NTC 10K. | pç | 55 | 0 | 0
5.15 | Sensor de umidade ambiente, sinal 0-10V. | pç | 55 | 0 | 0
5.16 | Termostato de segurança com rearme manual. | pç | 7 | 0 | 0
5.17 | Pressostato diferencial para ar, contato SPDT. | pç | 7 | 0 | 0
5.18 | Projetos / Diagramas / Arquitetura de rede / Serviços para Instalação Física / Programação / Configuração / Testes / Startup / Manuais / Databook / Treinam. | vb | 1 | 0 | 0
5.19 | Mão de obra de instalação | vb | 1 | 0 | 0
6 | DIVERSOS |  |  |  | 0
6.1 | Engenharia supervisão ( seis meses de instalação ) | vb | 1 | 0 | 0
6.2 | Transporte horizontal/vertical, fretes, e seguros | vb | 1 | 0 | 0
6.3 | Projeto "As-Built" e Manual de operação e manutenção dos equipamentos | vb | 1 | 0 | 0
6.4 | Amortecedores de vibração tipo mola | pç | 24 | 0 | 0
6.5 | ART - SISTEMA AR CONDICIONADO - Execução - Engenheiro Responsavel | vb | 1 | 0 | 0
6.6 | ART - SISTEMA ELÉTRICO - Execução - Engenheiro Responsavel | vb | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Responsável Técnico